## Felles
Spenningssetting av elektriske anlegg i Bane NOR - sjekkliste
| Sjekkliste STY-600106 er forankret i STY-600603 Spenningssetting av nyanlegg og |  |  |  |  | Revisjon:
| etter større ombygginger av Bane NORs høyspenningsanlegg. |  |  |  |  | 12
Anleggsnavn/beskrivelse:
Kontroll- punkt nr.: | Alle linjer besvares og signeres for | Ja | Nei | IR | Kommentar | Signarur:
Formelle dokumenter
1 | Er driftskoordineringsavtale utarbeidet og signert?
2 | Er koblingsavtale utarbeidet og signert?
3 | Er grensenitt mot andre anlegg avklart i form av grensesnittsavtale?
4 | Er adgangskontroll iht. FSE § 9 ivaretatt?
5 | Er spenningssetting kunngjort iht. FSE § 21?
6 | Er informasjon om spenningssetting ivaretatt iht. FSE § 21?
7 | Foreligger samsvarserklæring fra prosjekterende iht. FEF § 3-1 / FEL § 16?
8 | Dokumentasjon - prosjekterende (FEF § 3-1. FEL § 12)
9 | Foreligger samsvarserklæring fra utførende iht. FEF § 3-1 / FEL §12?
Tekniske dokumenter
1 | Er kursfortegnelse utarbeidet/oppdatert og fordelinger merket?
2 | Foreligger rapport fra risikovurdering fra prosjekterende iht. FEF § 2-2 / FEL § 16?
3 | Foreligger dokumentert kontroll fra prosjekterende iht. FEF § 3-1 / FEL § 12?
4 | Foreligger rapport fra risikovurdering fra utførende iht. FEF § 2-2 / FEL § 16?
5 | Foreligger dokumentert kontroll fra utførende iht. FEF § 3-1 / FEL § 12?
6 | Foreligger utstyrsdokumentasjon fra utførende iht. FEF § 3-1 / FEL § 12?
7 | Foreligger nødvendig dokumentasjon for betjening og drift av anlegget Iht. FEF § 4.5 / FEL § 10?
8 | Er driftsmerking i orden?
9 | Er utisolert kabelskjerm merket?
10 | Foreligger tverrfaglig jordingsplan?
11 | Foreligger returkretsesskjema?
12 | Er kabler mekanisk beskyttet?
13 | Er enlinjeskjema utført/oppdatert?
14 | Nødvendig FDV dokumentasjon for drift av anlegg/utstyr overlevert?
15 | Er alle nye kabler målt og registrert inn på kabelkontorets kart iht. TRV:04800 og STY-602454? Alle kabler skal være målt inn og registrert før grøft lukkes, gjelder også ved funn av ikke registrerte kabler.
Bygningsmessig - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
1 | Er det fri adkomst til dør? (hindrer gjenstander dørens funksjon).
2 | Er det lagret gjennstander i tavlerom, som ikke hører til anlegget?
3 | Er det montert advarselsskilt på hoveddør?
4 | Er gjerder og porter i samsvar med FEF § 4-5?
5 | Er det uhindret adkomst til lav-/høyspenningsrom?
6 | Er dører til anlegg som skal spenningssettes lukket/låst?
7 | Er det montert advarselsskilt med kortslutningsinformasjon?
8 | Er betjeningsstenger, spenningstester og jordingsutstyr på plass?
Rømningsveier
1 | Er dørene i rømningsveier utadslående?
2 | Er det mulig å åpne dørene i rømningsveier med ett grep (panikkbeslag)? ( FEF § 4-7)
3 | Er rømningsveien fri for hinder?
Reservekraft
1 | Er UPS-anlegg plassert i forsvarlige rom, slik at anleggets hensikt blir ivaretatt?
2 | Er andre former for reservekraft installert og dokumentert?
Jording
1 | Er anleget jordet/utjevnet iht. krav i TRV?
2 | Er PE/PEN skinne tilknyttet systemjord?
3 | Er ledende deler utjevnet?
Dokumentasjon/merking/opplæring
1 | Dokumentasjon for betjening av høyspentanlegget (FEF § 4-5)
2 | Driftsmerking og advarselskilt (FEF § 2-12)
3 | Kabelnummer og enlinjeskjema
4 | Er merkeskilt for overstrømsvern/effektbryter med justert verdi montert?
Gjerder, porter, dører, skjerm, skilt
1 | Er hinder på overgangsbru min. 1,8 m over ståplass?
2 | E det tverrskjerm ved klatrevennlig utside på bru?
3 | Er det advarselskilt på beskyttelsesskjerm?
4 | Er brudekke tett nedesrt?
5 | Er det elektrisk ledende overkant på beskyttelsesskjerm?
6 | Er forsterket gjerde for hensettingsområde i samsvar med veiledningen til FEF § 4-5?
7 | Er gjerde, porter og dører merket med advarselskilt og forbudssklit
8 | Er gjerde for høyspenningsinstallasjoner i samsvar med FEF § 4-5?
9 | Er gjerder, porter og dører jordet/utjevnet?
Ansvarlige: |  | Dato: |  |  | Sted: | Signatur:
Assisterende sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF /kontrollør:
Prosjektleder:
Leverandør:
Fremtidig eier/driver av anlegget:
Kvittert skjema oversendes sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF/bemyndiget av, for godkjenning av spenningssetting iht. STY-600603.
Spenningssetting skal ikke utføres før godkjenning er gitt av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF iht. STY-600603.

## Tillegg - Energi
Spenningssetting av elektriske anlegg i Bane NOR - sjekkliste
Tillegg for anlegg tilhørende Bane NOR Energi
Kontroll- punkt nr.: | Alle linjer besvares og signeres for | Ja | Nei | IR | Kommentar | Signarur:
Formelle dokumenter
1 | Anleggskonsesjon gitt og i orden
2 | Leder for kobling (LFK) ved driftssentralen skriftlig informert?
Tekniske dokumenter
1 | Er koblingsskjema ferdigstilt/oppdatert?
2 | Er det gjort en tverrfaglig jordingsplan?
Bygningsmessig - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
1 | Er adgangskontroll ivaretatt og dører tilstrekkelig sikret?
2 | Transformatornisjer sjekket og godkjent?
3 | Oljeoppsamling ok?
4 | Låseplaner produsert og sylindre montert?
Brannvern og førstehjelp
1 | Behov for forhøyet brannberedskap ved spenningssetting?
2 | Er brannslokkingsutstyr komplett og tilgjengelig?
3 | Er førstehjelpsutstyr komplett og tilgjengelig?
Reservekraft
1 | Er det montert reservekraft?
2 | Er datautstyr utstyrt med avbruddsfri og sikret forsyning?
Vern
1 | Er det utarbeidet releplan?
2 | Er releplan kontrollert og godkjent i henhold til krav i TRV?
3 | Er releplaner gjennomgått og avstemt mot tilstøtende nett?
4 | Er vern for trafo riktig innstilt i forhold til trafoytelse?
Kabelanlegg
1 | Overdekking av HS-kabler (FEF § 4-4)
2 | Kappetest utført og ok?
3 | Hovedjord grøft er tilkoblet felles jordingsskinne
4 | Kabelendeavslutning jordet?
5 | Kabelstrømtrafo egnet
6 | Kabler merket
7 | Isolerende ytterkappe ved forlegning i kanal
8 | Termsik belastning dokumentert mht. kabelskjerm ved tillkobling i begge ender av kabelanlegget?
Transformator
1 | Er installert trafoytelse stor nok i forhold til utvidelse?
2 | Er eventuelt termometer synlig?
3 | Er oljestand på eventuell konservator synlig?
4 | Oljenivå tilfredstillende?
5 | Er trinnkopler innstilt på riktig inn/utspenningsnivå?
6 | Er oljeoppsamler tett og eventuelt tømt for vann?
7 | Er montering av måletrafoer kontrollert ?
8 | Er transformatoren sikret med hjulsperrer?
9 | Er transformator, sjakt, flammerister samt tilhørende utstyr jordet i.h.t jordingsplan?
10 | Er transformator, sjakt og tilhørende komponenter/utstyr tilstrekkelig rengjort før spenningssetting?
HS- anlegg
1 | Er anlegget utjevnet iht. krav? (Føringsveier, gjerder, ledende deler osv.)
2 | Dokumentasjon av jordelektrode
3 | Funksjonskontroll av brytere og jordsluttere
4 | Test av statuspunkt- inne/ute stilling ok?
5 | Teste lokalt (søyle og kontrollrom) ok?
6 | Er egnet betjeningsutstyr tilgjengelig ok? (eks. håndtak og sveiver)
7 | Er påtenkt celle/plassering tilfredsstillende/full bestykket/utrustet?
8 | Effektbryters lasteevne og bryteevne ok?
9 | Skilleknivers lasteevne og bryteevne ok?
10 | Skinners strømføringsevne
11 | Gjennomføringer- data på gjennomføringer
12 | Måletrafoer. Strømtrafoer- er kretser lukket, merkespenning- yteevne og omsetningsforhold ok?
13 | Spenningstrafoer- er kretser sikret, kortslutningssikker forlegning?
14 | Nødvendig avskjermingsmuligheter (kapsling/plater for bruk ved arbeid )
15 | Sikkerhetsutstyr som jordingstenger, betjeningsstenger, spenningstestere på plass ( FEF § 4-9)
16 | Er det utført lekkasjekontroll på SF6-utstyr?
17 | Er GIS-anlegget registrert iht. krav?
18 | Er det utført lekkasjekontroll på GIS-anlegget?
19 | Er SF6 gass i GIS anlegg og effektbrytere meldt til SF6-ansvarlig i Energi?
20 | Er anlegget tilstrekkelig rengjort før spenningssetting?
Kontrollanlegg/fjernstyring
1 | Signaltest, funksjonstest gjennomført mot driftssentral?
2 | Forriglinger ok og fungerer?
3 | Er alle målere installert, parametrisert og kontrollert mot gjeldene netteier i området og Bane NOR?
Dokumentasjon/merking/opplæring
1 | Traséer med høyspentkabler dokumentert i kart (FEF § 4-4)
2 | Ev. oppdatert stasjonsdokumentasjon
3 | Nødvendig om merking i andre ende ok?
4 | Er kortslutningsstrømmer dokumentert?
5 | Er ledere merket? (N, PE, PEN, faseleder)
Idriftsettelse og spenningssetting
1 | Er sikker jobb analyse (SJA) utført?
2 | Kontroll av vern og eventuelle stille ned utløsetid/nivå
3 | Er signal for interfeil kontrollert for hele signalveien?
4 | Er vern kontrollert og justert mht. utløsetid og nivå?
5 | Er signal for interfeil kontrollert for hele signalveien?
6 | Er leverandørens kontroll av anlegget komplett og uten alvorlige avvik?
7 | Er strømtrafo kretser lukket og spenningstrafo sikret?
8 | Er det planlagt kontroll av strømretning på distansevern etc.?
Etter spenningssetting
1 | Er sjekk av faserekkefølge/dreieretning planlagt?
2 | Er test av jordfeilvern planlagt?
3 | Er kontroll av strømretning på Distansevern planlagt iht. TRV?
4 | Er test av gjeninnkobling planlagt?
5 | Er det planlagt termografering iht. TRV?
6 | Normalstilling av vern utført?
Ansvarlige: |  | Dato: |  |  | Sted: | Signatur:
Assisterende sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF /kontrollør:
Prosjektleder:
Leverandør:
Fremtidig eier/driver av anlegget:
Kvittert skjema oversendes sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF/bemyndiget av, for godkjenning av spenningssetting iht. STY-600603.
Spenningssetting skal ikke utføres før godkjenning er gitt av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF iht. STY-600603.

## Tillegg - Kontaktledning
Spenningssetting av elektriske anlegg i Bane NOR - sjekkliste
Tillegg for kontaktledningsanlegg
Kontroll- punkt nr.: | Alle linjer besvares og signeres for | Ja | Nei | IR | Kommentar | Signarur:
Visuell kontroll
1 | Er kabler merket iht. FEF 2-12 og TRV?
2 | Er advarselsskilt på master montert iht. FEF § 8-5 og TRV?
3 | Er advarselskilt på master vendt mot publikumsområder/trafikerte områder?
4 | Er avstand fra spenningsførende del til terreng min. 4,5 m?
5 | Hinder på overgangsbru min. 1,8 m over ståplass (NEK EN 50122-1)
6 | Tverrskjerm ved klatrevennlig utside på bru (TRV)
7 | Fareskilt på hinder
8 | Brudekke tett min. 2,5 m fra senter spor + 0,5 m fra nærmeste spenningsførende del
9 | Elektrisk ledende overkant/ytterkant ved brudekke < 4 m fra nærmeste spenningsførende del (TRV)
10 | Krav gjerde hensettingspor med krav om vakthold eller frakobling
11 | Gjerde min. 2,5 m høyde inkl. piggtråd eller tilsvarende ved hensettingspor tillatt for alle kjøretøy og uten vakt (FEF § 4-5, TRV)
12 | Gjerder/port merket med advarselskilt/forbudssklit ved hensettingspor?
13 | Avstand til trær/vegetasjon min.3,0 m (FEF § 6-4), alt. beskyttelseskjerm
14 | Er det beskyttelseskjerm på hengemaster?
15 | Er master og utsyr utjevnet til returkresten?
16 | Er klatrevern montert i sansvar med FEF § 8-5?
17 | Er det min. 2,75 m fra ståplass til spenningsførende deler i adgangsbegrenset område?
Ansvarlige: |  | Dato: |  |  | Sted: | Signatur:
Assisterende sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF /kontrollør:
Prosjektleder:
Leverandør:
Fremtidig eier/driver av anlegget:
Kvittert skjema oversendes sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF/bemyndiget av, for godkjenning av spenningssetting iht. STY-600603.
Spenningssetting skal ikke utføres før godkjenning er gitt av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF iht. STY-600603.

## Tillegg - Lavspenningsanlegg
Spenningssetting av elektriske anlegg i Bane NOR - sjekkliste
Tillegg for lavspenningsanlegg som er en del av høyspenningsanlegget
Kontroll- punkt nr.: | Alle linjer besvares og signeres for | Ja | Nei | IR | Kommentar | Signarur:
Visuell kontroll
1 | Er fordelingsskap tilstrekkelig lukket/låst?
2 | Er kabelgjennomføringer i fordelingsskap tilstrekkelig tettet/sikret?
3 | Er fordelingsskap merket med merkespenning/spenningsnivå?
4 | Er PE/PEN skinne tilknyttet systemjord?
5 | Er utgående lavspenningskurser forskriftsmessig merket?
6 | Er det tydelig merking/skille mellom 230V og 400V?
7 | Er kursfortegnelse utarbeidet/oppdatert og korrekt?
Ansvarlige: |  | Dato: |  |  | Sted: | Signatur:
Assisterende sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF /kontrollør:
Prosjektleder:
Leverandør:
Fremtidig eier/driver av anlegget:
Kvittert skjema oversendes sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF/bemyndiget av, for godkjenning av spenningssetting iht. STY-600603.
Spenningssetting skal ikke utføres før godkjenning er gitt av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF iht. STY-600603.

## Referanser
Spenningssetting av elektriske anlegg i Bane NOR - sjekkliste
Oversikt over referanser til lov, forskrift og Bane NORs instrukser
Beskrivelse: |  | Referanse:
Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr (Eltilsynsloven) |  | LOV-1929-05-24-4
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) |  | FOR-2006-04-28-458
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) |  | FOR-2013-06-19-739
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) |  | FOR-2005-12-20-1626
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) |  | FOR-1998-11-06-1060
Teknisk regelverk (TRV)